## Slide 1
Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЕБИНАР КПО ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ
С УЧАСТИЕМ IMB ЦЕНТРА

## Slide 2
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Информация на данных слайдах, представлена для ознакомления. Она представляет собой предварительное описание требований компании КПО в соответствии с текущими планами, но КПО оставляет за собой право изменять данную информацию в ходе планирования и реализации проектов, а также КПО не несет ответственности за любые убытки, ущерб или расходы, возникшие в результате использования данной информации. Данная информация не будет включена в какой либо договор между КПО и подрядчиками, участвующими в семинаре.
Сегодняшнее обсуждение является одним из многих мероприятий, которые КПО и ее заинтересованные стороны предпринимают для развития местного содержания.

## Slide 3: Электрические товары Перспективы локализации

## Slide 4
Кабельные фитинги
Кабельные ввода для бронированных кабелей
Кабельные ввода для не бронированных кабелей
Транзитные блоки для кабелей
Освещение
Фонари и прожекторы
Лампы (светодиоды, натриевые лампы высокого давления)
Аксессуары
Системы кабельных линий
Кабельные лотки лестничные / коробчатые
Принадлежности (колена, муфты, болты, гайки и т.д.)
Силовые трансформаторы
Распределительные трансформаторы
Комплектные трансформаторные подстанции
Аксессуары (изоляционные втулки и т.д.)
Электрические кабели
Силовые кабели (многожильные и одножильные)
Кабеля заземления (одножильные)
Распределительные устройства
Распределительные щиты
Коммутационные панели
Низковольтные устройства
Коммутационные аппараты- миниатюрные автоматич. выключатели и предохранители
Клеммники и аксессуары
Распределительные коробки во взрывозащищенном и промышленном исполнении
Теплоспутники
Греющие кабели
Распределительные и тройниковые коробки
Термостаты
Заявленные электрические товары
Электрические товары

## Slide 5: Cиловые и контрольные кабели
Конструкция кабеля:
Изоляция жил из сшитого полиэтилена, оболочка ПВХ, броня из круглой стальной оцинкованной проволоки. Маркировка – ПвКбШв.
Жилы кабеля:
Монтаж и эксплуатация:
установка при температуре до -150С.
эксплуатация при температурах до -400С.
Пряди из отожжённой меди, круглые или профильные в сечении.
Пустоты между жилами должны быть заполнены негигроскопичным наполнителем.
19/11/024 КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.

## Slide 6: Требования к поставке силовых кабелей
Кабельные барабаны:
На барабаны должны быть намотаны максимально возможные непрерывные отрезки кабелей.
должна быть отчетливо нанесена маркировка номера заказа на закупку, номера позиции в заказе на закупку, номера барабана и складского кода.
Сопроводительная документация
Сертификат соответствия.
Спецификация на кабель.
Протокол испытания кабелей.
Журнал кабельных барабанов при больших заказах.
Концы кабеля должны быть герметично изолированы и прикреплены к барабану таким образом, чтобы имелся доступ к обоим концам кабеля
19/11/024 КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.

## Slide 7: Кабельные лестницы и лотки
Материал:
Низкотемпературная сталь марки 17ГС, также допускается при согласовании мягкая сталь с кремниевым наполнителем.
Оцинкованная методом горячего погружения с минимальной толщиной гальванизации от 40 микрон.
Условия эксплуатации
Кабельные лотки и лестницы, а также их аксессуары должны быть рассчитаны для эксплуатации на открытом воздухе при температурах от -400С до +450С.
Расчетный срок службы не менее 20 лет.
Минимальная толщина стали должна быть не менее 1.5мм.
Материал должен быть устойчив к следующей атмосфере: - содержание оксида серы SO2 – 0.5мг/м³ - содержание сероводорода H2S – 0.008мг/м³
19/11/024 КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.

## Slide 8: Кабельные сальники (фитинги)
Материал:
Никелированная латунь, опционально нержавеющая сталь.
Конструкция кабельного сальника
Взрывозащищенного исполнения Ex-e, Ex-d, IP66 в комплекте с контргайкой, кольцом заземления, IP шайбой и рифленой шайбой.
Монтаж и эксплуатация:
Все принадлежности, особенно IP шайбы (нейлоновые прокладки) должны соответствовать минимальной температуре до -400С.
Конструкция должна подходить для зажима кабельной брони из круглой стальной проволоки.
19/11/024 КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.

## Slide 9: Распределительные коробки
Материал:
Материал должен быть устойчив к агрессивным средам к примеру стеклопластик или нержавеющая сталь.
Материал должен обладать антистатическими свойствами.
Конструкция распределительной коробки:
Коробка должна быть взрывозащищенного исполнения Ex-e, IP 66.
Парные терминалы должны иметь заводскую перемычку.
Коробка должна подходить для установки Ех кабельных сальников, при поставке все кабельные выходы должны иметь сертифицированные Ех заглушки.
Материал должен быть прочным и выдерживать ударную нагрузку до 20 Нм
Непрерывная заземляющая пластина должна быть установлена внутри коробки и заземляющий болт должен быть выведен наружу.
Клемный терминал должен быть надежно закреплен на дин-рейке.
19/11/024 КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.

## Slide 10: Саморегулируемые греющие кабели
Конструкция кабеля:
Наружная изолирующая оболочка из модифицированного полиофелина или фторполимера. Оплетка из луженой меди.
Основные характеристики:
Принадлежности:
Ех термостаты по температуре линии и окружающей среды.
Ех коробки для разветвления греющих кабелей.
Напряжение питания 230В переменного тока 50 Гц.
Исполнение взрывозащищенное Ех-е.
Заземляющие проводники, саморегулирующая токопроводящая жила и никелированные медные проводники.
Тип обогреваемой поверхности – углеродистая сталь, нержавеющая сталь, окрашенный и неокрашенный метал.
Ех концевые заделки.
Ех силовые коробки для подключения питания.
19/11/024 КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.

## Slide 11: Распределительные щиты наружной установки
Материал:
Стеклопластик, даже если щит промышленного исполнения из-за его высокой устойчивости к агрессивным средам.
Конструкция:
Эксплуатация при температурах до -400С.
Должна быть предусмотрена плита для ввода кабелей согласно опросного листа.
Исполнение промышленное или взрывозащищенное. Ех-е корпус предпочтителен, Ех-d только в случае указанном выше.
Должно быть обеспеченно управление отходящими АВ без открытия крышки корпуса.
Допускается выполнять отсек вводного автоматического выключателя из алюминиевого сплава (в случае Ex-d корпуса)
Должна быть предусмотрена защита от дождя в виде козырька.
Должен быть предусмотрен внутренний обогрев панели для поддержания эксплуатационной температуры АВ (-200С).
19/11/024 КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.

## Slide 12: Комплектные трансформаторные подстанции КТП
Технические параметры:
Напряжение 6/0.4 кВ;
Конструкция:
Особые требования:
Должен быть установлен счетчик для технического учета э/э с возможностью подключения к системе АСКУЭ.
Исполнение корпуса IP55, Высокая сторона укомплектована защитным предохранителем и разрядником.
Низкая сторона должна быть укомплектована вводным АВ и отходящими АВ согласно типовых спецификаций.
Ряд применяемых мощностей: 25, 63, 100, 160, 250 кВА.
Подключение высокой стороны через воздушную линию 6кВ.
19/11/024 КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.

## Slide 13: Освещение
Типы освещения:
Прожекторное освещение на мачтовых опорах 12м применяется на новых скважинах, сателлитах;
Конструкция:
Особые требования:
Так как компания КПО придерживается принципов энергосбережения все поставляемые светильники должны быть со светодиодными лампами.
Взрывозащищенное исполнение для зоны 2, корпус IP 55 минимум.
Корпуса светильников и столбов освещения должны быть устойчивы к агрессивным средам.
Местное освещение предназначенное для освещения рабочих участков, небольших проходов при проектировании новых объектов на действующих заводах.
Допускается применение светильников промышленного типа если это оговорено в проектной спецификации.
Температура эксплуатация для наружных светильников от -400С до +400С.
19/11/024 КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.

## Slide 14
СПЕЦИФИКАЦИИ КОМПАНИИ
Основные требования технических условий Компании
KPO-00-ENG-SPC-00033 – Кабели силовые, контрольные и связи.
KPO-00-ELT-SPC—00010 – Наружные силовые трансформаторы и распределительные щиты.
KPO-00-ELT-SPC-00019 – Распределительные щиты.
KPO-00-ELT-SPC-00028 – Электрические греющие кабели.
KPO-00-ELT-SPC-00036 – Кабельные лотки, кабельные лестницы и принадлежности.
KPO-00-ELT-SPC-00038 – Требования к электрической нештучной продукции.
KPO-00-ELT-SPC-00044 – Философия освещения и потребителей малой мощности.
ГОСТ 31996-2012 – Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ.
ГОСТ 60332-3-24 – Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени.
СТ РК 60502-1-2022 Кабели силовые с экструдированной изоляцией и кабельная арматура на номинальное напряжение от 1 до 30 кВ.
ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые общие технические условия.
ГОСТ 20783-81 Кабельные лотки.
СН РК 4.04-07-2019 Электротехнические устройства.
ТРЕБОВАНИЯ РК
СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Спецификация материала
Сертификат о происхождении продукта
Протокол испытаний для кабелей и распределительных щитов.
Чертеж общего вида для распределительных коробок и распределительных щитов
СТ КЗ сертификат.
Паспорт оборудования для распределительных щитов.
19/11/024 КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.

## Slide 15
Обзор деятельности
IMB центра
Технический ВЕБИНАР КПО ПО электротехническому оБОРУДОВАНИЮ И МАТЕРИАЛАМ

## Slide 16: НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНСОЛИДАЦИЯ И АНАЛИЗ
ДАННЫХ ОПЕРАТОРОВ
ВОПРОСЫ АДВОКАЦИИ
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ И ТРАНСФЕРТ ТЕХНОЛОГИЙ
АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
РЫНКА И РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА
КРУПНЫЕ ОПЕРАТОРЫ
Консолидация усилий
Предоставление количественных и технических данных
ПРАВИТеЛЬСТВО
Содействие и стимулирование
Льготы и субсидии
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
Развитие потенциала в соответствии с международными стандартами
Трансферт технологий

## Slide 17: ТОВАРЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ИНТЕРЕС
* Согласно статистическим данным Ситуационно-аналитического центра топливно-энергетического комплекса РК
При анализе потребностей и определении приоритетов локализации мы используем систему кодирования FPAL
1.09 Электрооборудование и материалы
1.10 КИПиА
2.02 Клапаны и комплектующие
1.04 Насосы и уплотнения
1.11 Технологические фильтры
1.12 ОВКВ
2.01 Трубная продукция
Уровень закупа по вышеперечисленным товарным группам составляет более 75% от всего закупа товаров трех Операторов **
1.02 Погрузочно-разгрузочное оборудование и материалы
1.07 Теплообменники / Теплообменное оборудование
1.16 Противопожарное оборудование
2.07 Химикаты / Масла / Краски
2.08 Изоляция / огнеупорные материалы
Товарные коды FPAL
1.01 Буровое оборудование
1.02 Погрузочно-разгрузочное оборудование и материалы
2.99 Другие продукты / оборудование и материалы
Товарная группа A
Товарная группа B
Товарная группа C
Товарная группа D
1.03
Компрессоры, вентиляторы и комплектующие к ним
1.05
Моторы и комплектующие к ним
2.03
Изделия из стали и металла
2.11
Оборудование и ручные инструменты для мастерской

## Slide 18: ТОВАРЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ИНТЕРЕС
7 000 товарных позиций
более 80 производителей
41 посещенное предприятие
Рекомендации Операторам
Товарная группа A
Анализ потребностей
Виды товаров с высоким спросом, выявленные синергии
Анализ рынка, расширенный список из доступных источников
Посещение производителей выразивших интерес
Шорт-лист производителей, выпускающих виды товаров с высоким спросом
Развитие потенциала
Внедрение планов развития потенциала
35 000 товарных позиций
19 видов товаров
более 90 производителей
72 посещенных предприятия
23 отобранных предприятий
разработаны 8 планов развития потенциала
3 рекомендованных производителей
55 000 товарных позиций
18 видов товаров
более 100 производителей
61 посещенное предприятие
2 рекомендованных производителей
Товарная группа B
16 отобранных предприятий
27 видов товаров
TBC
TBC
Товарная группа C
разработаны 3 плана развития потенциала
В процессе
12 000 товарных позиций
более 120 производителей
TBC
39 видов товаров
TBC
TBC
Товарная группа D
TBC

## Slide 19: Электротехническое оборудование и материалы
Кабели, шнуры, провода
1,004,436 м/уп/катуш
Кабельные вводы (гланды) 64,390 шт/уп
Лампы, светильники, светотехника 20,714 шт
Трансформаторы и комплектующие к ним 53/502 шт/сборка
Кабельные стойки и лотки
38,395 шт/м/уп
Переключатели, контрольное оборудование 99 шт/уп/кор
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Распределительное оборудование и материалы 27,015 шт/уп

## Slide 20
Спектр и специфика услуг по содействию в развитии потенциала производителей, предлагаемых IMB Центром, ограничены и подлежат предоставлению на индивидуальной основе, в зависимости от готовности производителя поставлять свою произведенную продукцию в соответствии с требованиями Операторов.
Помощь IMB Центра не обязывает к каким-либо ответным действиям со стороны потенциального производителя. Услуги IMB Центра не являются гарантией успешного участия и / или успешного присуждения контрактов производителю в процессах закупок Операторов.
technicalsupport@imbc.kz
+ 7 (7172) 39-99-66
www.imbc.kz
19/11/024 КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.

## Slide 21
База данных поставщиков КПО

## Slide 22
БАЗА ДАННЫХ ПОСТАВЩИКОВ КПО

## Slide 23
РЕГИСТРАЦИЯ ПОСТАВЩИКОВ
Все потенциальные поставщики должны быть зарегистрированы в базе данных поставщиков КПО
ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ
РЕГИСТРАЦИЯ
предоставления информации о:
технической компетенции
опыте по заявленным категориям товаров и/или работ и/или услуг
наличии персонала
финансовых оборотах
т.д.
ПРОВЕРКА НА
ЭТИЧЕСКУЮ
БЛАГОНАДЁЖНОСТЬ
определение степени этической благонадежности согласно юридическим требованиям КПО:
соответствие требованиям Казахстанского и Зарубежного законодательства
соответствие требованиям внутренних нормативных актов КПО
предоставление списков учредителей
Регистрация в базе данных поставщиков КПО не является гарантией участия в тендере или получения
контракта, однако указывает на то, что зарегистрированная компания может быть рассмотрена в
качестве участника исследования рынка на предоставление товаров, работ и услуг с последующим
участием в процессе предквалификации или в тендере, при возникновении потребностей.

## Slide 24
РЕГИСТРАЦИЯ ПОСТАВЩИКОВ
Для регистрации в Базе данных поставщиков КПО необходимо:
  Получить анкету на сайте – https://kpo.kz/ru/postavshchikam/registracija-v-baze-dannykh-postavshchikov-kpo
  Заполнить анкету для предварительной оценки поставщиков и отметить коды деятельности;
  Приложить необходимые копии документов;
  Заполненный пакет документов для предварительной оценки поставщиков и регистрации отправить по электронному адресу MIVQ@kpo.kz
  Контактные номера телефонов: +7 (711336) доб. 4943, 4946, 2192.
  КПО призывает всех поставщиков на постоянной основе обновлять регистрационные данные в части:
    опыта по заявленным категориям товаров, работ, услуг;
    сертификации, аттестации;
    реорганизации;
    смены контактных лиц.

## Slide 25
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА
ЦЕЛЬ
  определение потенциальных поставщиков товаров, работ, услуг для выполнения необходимого объема работ, согласно требованиям КПО
  обеспечение свободной конкуренции при проведении тендерных торгов КПО
ПРОЦЕСС
Определение потребностей и поиск поставщиков
Выпуск на рынок письма-обращения о заинтересованности
Отчет об исследовании рынка
Одобренный
cписок участников
Тендера
Получение необходимых
одобрений

## Slide 26
СИСТЕМА ‘’ЕДИНОГО ОКНА’’

## Slide 27
Процесс закупа

## Slide 28
ПРОЦЕСС
ПРИГЛАШЕНИЕ
К УЧАСТИЮ В
ТЕНДЕРЕ
ТЕНДЕРНЫЙ
ПЕРИОД
ОЦЕНКА
ТЕНДЕРНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПОДАЧА
ТЕНДЕРНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПРИСУЖДЕНИЕ
КОНТРАКТА
ПОДПИСАНИЕ
КОНТРАКТА
ИСПОЛНЕНИЕ
КОНТРАКТА
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА / ПРЕДКВАЛИФИКАЦИЯ
КПО проводит свою закупочную деятельность в соответствии с:
  Окончательным Соглашением о Разделе Продукции (конфиденциально и для пользования только КПО, Компаниями- Партнерами и Республикой Казахстан) и Положением о тендерных торгах Совместного Комитета по Управлению Карачаганакским Проектом (СКУ)
  Действующим законодательством
  Утвержденным Бюджетом и Рабочей программой
ТЕНДЕРНЫЙ ПРОЦЕСС

## Slide 29
МАКСИМАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УДЕЛЕНО
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕНДЕРНЫХ ПАКЕТОВ
ИНСТРУКЦИИ
УЧАСТНИКАМ ТЕНДЕРА
ДАТА/ВРЕМЯ ПОДАЧИ ТЕНДЕРНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕНДЕРНЫХ ПАКЕТОВ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ E-BIDDING
(Ссылка к инструкциям)

## Slide 30
СОДЕРЖАНИЕ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Сопроводительное письмо
Формы, которые должны быть в обязательном порядке подписаны, заверены печатью и предоставлены в установленные сроки:
- Форма Уведомления и Соглашение о конфиденциальности;
- Форма Тендера
- Свидетельство о корпоративной собственности и Заявление о соответствии установленным требованиям
Пакет документов, относящийся непосредственно к самому предмету тендера:
- Форма Контракта, включая:
Форма соглашения
Приложение A «Общие положения и условия»
Приложение B «Объем поставляемых ТОВАРОВ / предоставляемых Услуг и Спецификации»
Приложение С «Возмещение и оплата»
Приложение D «Требования ОТ, ТБ и ООС»
Приложение Е «Особые положения о местном содержании»
Приложение F «Информация о Местном Содержании»
Приложение Н «Производственные Отношения»
- Вопросник Участникам тендера
- Перечень товаров и технические условия поставки (если применяется)
4. Инструкции по подготовке тендерного предложения:
- Инструкция Участникам тендера
- Шаблон маркировки Тендерного предложения

## Slide 31
Механизмы поддержки местного содержания

## Slide 32
МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ КОМПАНИЙ
КОНТРАКТ В ОБМЕН НА ИНВЕСТИЦИИ (НА СТАДИИ ПЕРЕСМОТРА)
Тендеры на испытание пробной партии ТОВАРОВ от местных поставщиков.
ПРОБНЫЙ ЗАКАЗ
РАННИЙ ТЕНДЕР
КАЗАХ ТЕНДЕР
Вид тендера, по результатам которого заключается контракт на поставку ТОВАРОВ с отлагательным условием или с долгосрочным графиком поставки.
Тендеры исключительно среди местных поставщиков. Цель - заключить контракты с казахстанскими поставщиками ТРУ.
  «Контракт в обмен на инвестиции» - представляет собой долгосрочный контракт, заключаемый на бесконкурсной основе, по которому поставщик обязуется производить товары местного происхождения, являющиеся предметом контракта на закупки на территории Республики Казахстан.

## Slide 33
СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ!